## Форма 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
[6 empty] | электросетевой организации за | 2018 | год
№ |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4
1 |  | журнал аварийных заявок |  | 0.17 |  |  |  |  | 4898
2 |  |  |  | 0.1166 |  |  |  |  | 4898
3 |  |  |  | 0.083 |  |  |  |  | 4898
4 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 4898
5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4898
6 |  |  |  | 0.083 |  |  |  |  | 4898
7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4898
8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4898
9 |  |  |  | 0.083 |  |  |  |  | 4898
10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4898
11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4898
12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4898
|  |  | Директор |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "ТДК"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2018 | г. число точек присоединения |  | 4898
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 0.6356
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.00012977
Директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "ТДК"
(наименование электросетевой организации)
Показатель |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) |  | Значение показателя, годы:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.Тех.обслуживание электрических сетей 2.Своевременный капитальный ремонт эл.сетей 3.Регулярное повышение квалификации персонала ОВБ 4. Оснащение лаборатории современным оборудованием. | Регулярное проведение технического обслуживания и капитального ремонта электросетей снижают риск возникновения аварийных отключений вследствие неисправного оборудования. Квалифицированный персонал оперативно-выездной бригады в максимально короткие сроки устраняет аварийные ситуации. Современное оснащение лаборатории позволяет снизить время определения мест повреждения эл.сетей. |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[7 empty] | 0.0062 |  |  | 0.0061 |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.0059 |  |  | 0.0059
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1. Сокращение сроков выдачи проекта договора зявителю 2. Уменьшение срока проверки сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Сокращение срока от подачи заявки до фактического присоединения к электрическим сетям путем улучшения системы внутреннего контроля в сетевой организации |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 1) Совершенствование и внедрение новых методов информирования потребителей услуг о деятельности ТСО 2) Сокращение сроков исполнения обязательств ТСО перед потребителями услуг 3) Соблюдение ТСО требований нормативно-правовых актов РФ 4) Совершенствование качества оказываемых услуг на основе результатов мероприятий направленных на взаимодействие с потребителями услуг | Показатель был рассчитан на основе имеющихся фактических показаний |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[7 empty] | 0.8975 |  |  | 0.8975 |  |  | 0.8975 |  |  |  | 0.8975 |  |  | 0.8975
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования ** Информация предоставляется справочно
|  |  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) | [9 empty] | (подпись)

## Форма 2.1
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "ТДК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 1.5
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 3.015 |  | 2.03 |  | 148.5222 | прямая | 1
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 1.015 |  | 1.015 |  | 100 | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 2 |  | 1.015 |  | 100 | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | - |  | - |  | - | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 94.7176 |  | 0 | обратная | 1
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - |  | - | - | 1.8333
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "ТДК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 1.1667
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное |  |  | 15 |  | 0 | 120 | обратная | 2
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 1.2. Среднее время, необходимое |  |  | - |  | - | - | обратная | 1
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 21 |  | 30 | 70 | - | 1
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 21 |  | 30 | 70 | - | 1
| 1.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | - |  | - | - |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 12.94 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 0.5
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 0.4
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "ТДК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  |  | 0.77 |  | 0 | 120 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  |  | 0.77 |  | 0 | 100 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 120 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  |  | 2 |  | 2.03 | 100 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  |  | 18 |  | 13.79 | 130.5294 | обратная | 3
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | - |  | - | - | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  | 1 | 0 | обратная | 1
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  | - | - | - | 2
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 2.4
Образец
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "ТДК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Показатель |  |  |  |  | Значение показателя, годы:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2018
[6 empty] | (год) |  | (год) |  |  | (год) |  | (год) | (год)
| Ин | [10 empty] | -
| 1.1. |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 101.5
| 1.2. а) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.2. б) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.2. в) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1.015 |  | 1.0302
| 1.2. г) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1.015 |  | 1.0302
| 2.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 4. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 5.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 96.16 |  | 96.16 |  |  | 94.7176 |  | 93.2968
| 6.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Ис | [10 empty] | -
| 1.1. |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 0 |  | 0
| 1.2. а) |  |  |  | 180 |  | 180 |  |  | 30 |  | 29.55
| 1.2. б) | [8 empty] | 30
| 1.3. | [8 empty] | 0
| 2.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.2. а) |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 29.55 |  | 29.1068
| 2.2. б) |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 29.55 |  | 29.1068
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.985
| 3.2. | [8 empty] | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 6.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 7.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Рс | [10 empty] | -
| 1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
1.1.
1.2.
| 2.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.4. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.5. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.6. |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2.03 |  | 2.0604
| 3.1. |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 13.79 |  | 13.5831
| 3.2. а) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.2. в) |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | -
| 4.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1
| 5.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  |  | 1.01 |  | 1.01 |  |  | 1.01 |  | 0.8975
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3 настоящего Приложения.
|  | Директор |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)

## Форма 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
№ | Наименование показателя |  | № формулы Методических указаний |  | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) |  | 0.00012977
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2.1) |  | -
3 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (11) |  | 0.86333
4 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп | пп. 4.1 Методических указаний |  | 0.0062
5 |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | пп. 4.1 Методических указаний |  | 1
6 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | пп. 4.1 Методических указаний |  | 0.8975
7 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5 Методических указаний |  | 0
8 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5 Методических указаний |  | 1
9 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (территориальной сетевой организации) | пп. 5 Методических указаний |  | -
10 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (территориальной сетевой организации) | пп. 5 Методических указаний |  | 0

## Форма 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  |  | - | -
| 3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 |  |  | - | 0.25
| 4. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  |  | - | 0.1
| 5. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 | 0
| 6. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5 | -
| 7. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5 | -
| 8. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5 | 0
| 9. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 5 | 0
|  | Директор | А.В. Меньшаков
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Note on CI5: Евгений: Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: α = 0,75 Для территориальной сетевой организации: α = 0,65

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2018 | года
ООО " ТДК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ООО "ТДК" | ТП | КТП-46 | 0.4 | 08, 20, 2018.01.09 | 08, 40, 2018.01.09 | П | 0.33 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.012 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-23 | 0.4 | 10, 00, 2018.01.09 | 10, 30, 2018.01.09 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.016 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-26 | 0.4 | 13, 00, 2018.01.13 | 13, 25, 2018.01.13 | П | 0.42 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.015 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-23 | 0.4 | 15, 15, 2018.01.14 | 15, 47, 2018.01.14 | П | 0.53 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.011 |  |  |  |  | 1
1 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-46 | 0.4 | 17, 40, 2018.01.15 | 17, 50, 2018.01.15 | А | 0.17 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 0
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-3-5 | 6 | 10, 00, 2018.01.20 | 10, 10, 2018.01.20 | В | 0.17 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №21 от 15.012018г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
0 | ООО "ТДК" | ТП | КТП-76 | 0.4 | 08, 10, 2018.01.23 | 08, 20, 2018.01.23 | П | 0.17 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-34 | 0.4 | 11, 00, 2018.01.23 | 11, 35, 2018.01.23 | П | 0.58 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-10 | 0.4 | 13, 00, 2018.01.25 | 13, 45, 2018.01.25 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-26 | 0.4 | 09, 50, 2018.01.26 | 10, 25, 2018.01.26 | П | 0.58 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.018 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-10 | 0.4 | 15, 15, 2018.01.26 | 15, 35, 2018.01.26 | П | 0.33 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-39 | 0.4 | 08, 30, 2018.02.09 | 08, 55, 2018.02.09 | П | 0.4166 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.011 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | ТП-56 | 0.4 | 12, 00, 2018.02.10 | 12, 10, 2018.02.10 | П | 0.1666 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.025 |  |  |  |  | 1
1 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-31 | 0.4 | 11, 18, 2018.02.12 | 11, 25, 2018.02.12 | А | 0.1166 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 0
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-52 | 0.4 | 08, 30, 2018.02.13 | 08, 45, 2018.02.13 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-26 | 0.4 | 14, 00, 2018.02.13 | 14, 30, 2018.02.13 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-34 | 0.4 | 11, 00, 2018.02.19 | 11, 15, 2018.02.19 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.007 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-26 | 0.4 | 12, 00, 2018.02.22 | 12, 20, 2018.02.22 | П | 0.333 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 1
1 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-30 | 0.4 | 14, 30, 2018.03.07 | 14, 35, 2018.03.07 | А | 0.083 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 0
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-69 | 0.4 | 22, 40, 2018.03.10 | 22, 52, 2018.03.10 | П | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-26 | 0.4 | 15, 00, 2018.03.11 | 15, 20, 2018.03.11 | П | 0.33 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-26 | 0.4 | 10, 48, 2018.03.14 | 11, 00, 2018.03.14 | П | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-17 | 0.4 | 08, 00, 2018.03.15 | 08,30, 2018.03.15 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | ТП-11 | 0.4 | 10, 00, 2018.03.19 | 10, 10, 2018.03.19 | П | 0.17 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | ТП-85 | 0.4 | 11, 40, 2018.03.19 | 11, 56, 2018.03.19 | П | 0.27 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-52 | 0.4 | 10, 20, 2018.03.20 | 10, 40, 2018.03.20 | П | 0.33 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-46 | 0.4 | 18, 40, 2018.04.04 | 18, 52, 2018.04.04 | П | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
1 | ООО "ТДК" | КЛ | ТП-11 | 0.4 | 06, 30, 2018.04.06 | 06, 36, 2018.04.06 | А | 0.1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.011 |  |  |  |  | 0
0 | ООО "ТДК" | ТП | ТП-45 | 0.4 | 09, 30, 2018.04.10 | 09, 35, 2018.04.10 | П | 0.083 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-40 | 0.4 | 09, 00, 2018.04.16 | 09, 15, 2018.04.16 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | ТП-4 | 0.4 | 15, 00, 2018.05.03 | 15, 05, 2018.05.03 | П | 0.083 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-30 | 0.4 | 12, 30, 2018.05.04 | 13, 00, 2018.05.04 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-31 | 0.4 | 13, 20, 2018.05.05 | 13, 28, 2018.05.05 | П | 0.133 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-24 | 0.4 | 15, 21, 2018.05.07 | 15, 30, 2018.05.07 | П | 0.15 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-30 | 0.4 | 18, 20, 2018.05.14 | 18, 33, 2018.05.14 | П | 0.2166 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-34 | 0.4 | 19, 30, 2018.05.18 | 19, 44, 2018.05.18 | П | 0.2333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | КЛ | ТП-85 | 0.4 | 13, 20, 2018.05.23 | 13, 30, 2018.05.23 | П | 0.1666 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-40 | 0.4 | 14, 00, 2018.05.27 | 14, 10, 2018.05.27 | В | 0.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №27 от 27.05.2018г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-52 | 0.4 | 17, 30, 2018.06.05 | 17, 45, 2018.06.05 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-40 | 0.4 | 10, 20, 2018.06.09 | 10, 30, 2018.06.09 | П | 0.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
1 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-30 | 0.4 | 12, 20, 2018.06.11 | 12, 25, 2018.06.11 | А | 0.083 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.015 |  |  |  |  | 0
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-24 | 0.4 | 16, 00, 2018.06.13 | 16, 10, 2018.06.13 | П | 0.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-97 | 0.4 | 13, 10, 2018.06.17 | 13, 23, 2018.06.17 | П | 0.2166 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-10 | 0.4 | 10, 20, 2018.06.18 | 10, 35, 2018.06.18 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-26 | 0.4 | 02, 00, 2018.06.25 | 02, 06, 2018.06.25 | В | 0.1 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 |  | №19 от 11.06.18г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
0 | ООО " ТДК | КЛ | ТП-74 | 0.38 | 10, 10, 2018.07.06 | 10, 25, 2018.07.06 | П | 0.25 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО " ТДК | ВЛ | ТП-31 | 0.38 | 10, 30, 2018.07.10 | 10, 40, 2018.07.10 | П | 0.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО " ТДК | ВЛ | ТП-52 | 0.38 | 11, 20, 2018.07.12 | 11, 30, 2018.07.12 | П | 0.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-46 | 0.38 | 08, 30, 2018.08.06 | 08, 40, 2018.08.06 | П | 0.1666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | РП | РП-3 | 0.38 | 08, 30, 2018.08.07 | 08, 45, 2018.08.07 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-24 | 0.38 | 12, 28, 2018.08.10 | 12, 40, 2018.08.10 | В | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  | №10 от 10.08.18г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
0 | ООО "ТДК" | ТП | КТП-46 | 0.38 | 18, 30, 2018.08.10 | 18, 35, 2018.08.10 | П | 0.083 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | ТП-2 | 0.38 | 09, 20, 2018.08.15 | 09, 25, 2018.08.15 | П | 0.083 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-24 | 0.38 | 11, 40, 2018.08.25 | 11, 53, 2018.08.25 | П | 0.216 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-250 | 0.38 | 22, 10, 2018.09.01 | 22, 17, 2018.09.01 | П | 0.117 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | РП-8 | 6(6.3) | 08, 30, 2018.09.05 | 09, 00, 2018.09.05 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №4 от 05.09.2018г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-3-5 | 6(6.3) | 08, 15, 2018.09.05 | 08, 18, 2018.09.05 | А | 0.05 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-39 | 0.38 | 20, 00, 2018.09.05 | 20, 23, 2018.09.05 | П | 0.383 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-33 | 0.38 | 08, 00, 2018.09.06 | 08, 18, 2018.09.06 | П | 0.3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-3-6 | 0.38 | 11, 00, 2018.09.08 | 11, 12, 2018.09.08 | П | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-72 | 0.38 | 12, 30, 2018.09.14 | 12, 40, 2018.09.14 | П | 0.167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | ТП-14 | 0.38 | 06, 30, 2018.09.16 | 06, 43, 2018.09.16 | П | 0.217 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | КТП-30 | 6(6.3) | 10, 20, 2018.09.18 | 10, 25, 2018.09.18 | П | 0.083 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | КТП-76 | 0.38 | 16, 10, 2018.09.19 | 16, 17, 2018.09.19 | П | 0.117 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-96 | 0.38 | 13, 33, 2018.10.01 | 14, 00, 2018.10.01 | П | 0.45 | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0.006 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-52 | 0.38 | 10, 20, 2018.10.04 | 11, 00, 2018.10.04 | П | 0.6666 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-30 | 0.38 | 11, 00, 2018.10.04 | 11, 20, 2018.10.04 | П | 0.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-72 | 0.38 | 09,42, 2018.10.05 | 10, 00, 2018.10.05 | П | 0.3 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.008 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-34 | 0.38 | 20, 20, 2018.10.07 | 21, 10, 2018.10.07 | П | 0.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | РП | РП-5 | 0.38 | 06, 30, 2018.10.09 | 07, 10, 2018.10.09 | П | 0.6666 | РП | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | КТП-4 | 0.38 | 14, 55, 2018.10.10 | 15, 50, 2018.10.10 | В | 0.9166 | ТП | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.004 |  | №14 от 10.10.2018г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-72 | 0.38 | 13,18, 2018.10.11 | 13, 50, 2018.10.11 | П | 0.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-30 | 0.38 | 16, 08, 2018.10.11 | 16, 20, 2018.10.11 | П | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-11 | 0.38 | 13, 20, 2018.10.12 | 14, 00, 2018.10.12 | П | 0.6666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-34 | 0.38 | 13, 10, 2018.10.13 | 13, 30, 2018.10.13 | П | 0.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-30 | 0.38 | 13, 12, 2018.10.14 | 13, 30, 2018.10.14 | П | 0.3 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-33 | 0.38 | 11, 40, 2018.10.20 | 12, 10, 2018.10.20 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-52 | 0.38 | 15, 50, 2018.10.24 | 16, 30, 2018.10.24 | П | 0.6666 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | ТП-3-5 | 0.38 | 10, 35, 2018.11.01 | 10, 50, 2018.11.01 | П | 0.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-10 | 0.38 | 08, 45, 2018.11.02 | 09, 10, 2018.11.02 | П | 0.4166 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | КТП-29 | 0.38 | 09, 55, 2018.11.05 | 10, 20, 2018.11.05 | П | 0.4166 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-40 | 0.38 | 13, 19, 2018.11.11 | 13, 40, 2018.11.11 | П | 0.35 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-40 | 0.38 | 10, 17, 2018.11.12 | 10, 50, 2018.11.12 | П | 0.55 | ВЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-26 | 0.38 | 06, 15, 2018.11.13 | 06, 50, 2018.11.13 | П | 0.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | ТП-6 | 0.38 | 10, 25, 2018.11.16 | 10, 50, 2018.11.16 | П | 0.4166 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-46 | 0.38 | 17, 30, 2018.11.23 | 17, 55, 2018.11.23 | П | 0.4166 | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-26 | 0.38 | 13, 55, 2018.12.03 | 14, 10, 2018.12.03 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-46 | 0.38 | 14, 48, 2018.12.06 | 15, 20, 2018.12.06 | П | 0.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | КТП-40 | 0.38 | 16, 45, 2018.12.08 | 17, 10, 2018.12.08 | П | 0.4166 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ТП | КТП-46 | 0.38 | 19, 40, 2018.12.10 | 19, 50, 2018.12.10 | П | 0.1666 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО "ТДК" | ВЛ | ТП-24 | 0.38 | 16, 58, 2018.12.14 | 17, 20, 2018.12.14 | П | 0.3666 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
Генеральный директор | [8 empty] | А.В. Меньшаков
Должность | [8 empty] | Ф. И. О. | [9 empty] | Подпись

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "ТДК"
Наименование сетевой организации
За | 2018 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 4898
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 980
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 3918
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.004798
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.007962
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.005251
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.22172
Директор А.В. Меньшаков
| Должность Ф. И. О. | Подпись